广元市审计局关于采购机房精密空调

询

价

文

件

采购人：广元市审计局

2022年5月

目    录

第一章  询价邀请…………………………………………………………………02

第二章  供应商需提供的资格条件证明材料、商务及售后服务要求…………03

第三章  采购清单…………………………………………………………………06

- 询价邀请

广元市审计局拟对机房精密空调项目采用询价方式进行采购，特邀请符合采购要求的供应商对该项目进行询价报价。

一、采购主体：广元市审计局

二、项目简介：

| 包号 | 采购内容 | 资金情况 | 供应商 成交数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调 | 最高限价为人民币40000元整 | 1家 |

三、询价文件发售时间、地点

1.获取时间：自2022年5月9日至2022年5月12日 早上：9：00-12：00，下午：14：30-18：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：广元市审计局官网

3.提供招标文件截止时间：2022年5月12日11点30分（北京时间）

4.提交地点：广元市利州区公园街177号审计局401室

5.联系人及电话：向倩  0839-3263197

2022年5月9日

第二章  供应商需提供的资格条件证明材料、商务及售后服务要求

一、供应商应提交的资格证明材料

1.在中国境内注册并具有独立承担民事责任能力的；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（可提供承诺函）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（可提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（可提供承诺函）

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；（可提供承诺函）

6.投标人及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。（可提供承诺函）

7、法定代表人授权书原件（非法定代表人招标时提供）；

8、法人和授权代表的身份证复印件；

说明：

1）确定参加投标的供应商数量采用合格数量制，即招标小组对各供应商资格审查后，凡符合本次招标文件规定资格条件的，均进入参加招标的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

二、报价要求：

1.报价（含所有附属配件）包含货物运输、安装费、税金等一切费用；

2.投标报价超过限价金额的为无效报价。

三、商务要求：

1.交货地点：广元市审计局；

2.交货时间：合同中约定；

3.验收要求：由采购人负责组织验收；

4.货款支付方式：合同中约定。

四、售后服务要求：

质保期三年。

五、响应文件的密封和标注

1、响应文件1份，询价供应商应在响应文件封面上注明询价供应商名称、项目名称、年月日、分包号及名称（如有分包）。
2、响应文件密封袋上应注明询价供应商名称、项目名称、年月日、分包号及名称（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（询价供应商印章）。
4、响应文件应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

第三章 采购清单

| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 科华 | 1 | 台 | 1、★总冷量≥7.5kW，显冷量≥6.8kW、风量≥2300m3/h。 2、机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。机组加热量≥3（kW），加湿量≥3（kg/h）； 3、机组标配 EC 风机、电子膨胀阀； 4、★空调的电气性能应符合IEC标准，能效比（EER）≥3.0； 5、输入电压范围：220V/380V(－15%~＋15%)；频率：50Hz±2Hz； 6、温度：室内 0℃~+35℃；室外-15℃~+45℃；湿度：20%~80%RH。 7、温度调节范围： +18 ℃ ~+28 ℃ ； 温度调节精度： ± 1 ℃ ； 湿度调节范围：40%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH； 8、空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9 、采用全中文 LCD 屏，具备多级密码权限、专家系统自检诊断功能，易运维； 10 ★须提供投标机组的CRAA产品认证证书证明，并加盖投标单位鲜章。 11、★提供投标同系列产品的第三方权威机构性能测试报告，报告指标需满足上表参数（回风工况、总冷量、显热制冷量、风量、能效比），并加盖投标单位鲜章； 12、★须提供投标同系列产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明，并加盖投标单位鲜章。 13、★所有空调机组需采用R410A制冷剂，提供相关证明文件，本项应支持现场查验。 |

注：1、带★的为实质性要求，必须满足,否则作为无效投标。2、中标后提供以上证书原件到单位查验后，签订合同，否则作为虚假响应，取消中标资格，并追究相关违约责任。